## 从化区自来水公司第三水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区自来水公司第三水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.71
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.87
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.354
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.46
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.5
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 102
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.69
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 70.5
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.029
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.129
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.12
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.3
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.112
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0295
29 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 8e-05
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.46
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 27.8
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 149
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 9.22
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 30.3
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 2.26
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 102
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.7
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.93
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.546
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.58
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.6
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 99
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.79
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 65.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.6
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.019
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.053
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.12
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.5
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.1
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0388
29 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.84
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 19.5
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 126
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 5.23
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 17
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 2.9
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 83.9
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化骏业自来水厂有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化骏业自来水厂有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.88
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.08
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.455
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.32
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.35
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 69
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.61
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 44.2
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.8
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.025
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.054
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.13
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.071
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0187
29 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.0001L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.47
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 13.2
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 76.8
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.67
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 17.6
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 6.15
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 50.9
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州新泉自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.29
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.13
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.304
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.39
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.16
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 86
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.65
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 43.8
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.6
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.017
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.072
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.101
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.7
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.088
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.024
29 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.33
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 1.63
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 19.3
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 3.24
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 31.3
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 4.07
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 49.8
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化洪记水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化洪记水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.76
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.04
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.526
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.48
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.94
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 72
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.63
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 43
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.4
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.028
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.051
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.14
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.6
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.223
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0
29 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 1.83
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 3.16
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 62.6
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 45.2
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 25.2
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 4.1
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 172
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市淼泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.83
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.02
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.384
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.42
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.68
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 51
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.72
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 34.2
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.2L
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.023
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.058
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.1
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 0.6
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.183
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0539
29 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.0001L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.24
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 2.52
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 39.8
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.09
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 17.2
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 2.1
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 97.9
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区鳌头自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区鳌头自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.9
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.06
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.394
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.4
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.69
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 70
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.61
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 41.7
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.6
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.022
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.048
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.03L
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 1.9
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.034
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.012
29 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.18
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 19.7
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 108
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 4.86
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 19.4
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.19
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.88
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 91
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区民康供水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区民康供水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 54
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.95
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.12
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.304
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.42
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.3
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 83
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.73
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 63.2
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.8
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.081
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.09
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.4
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.558
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0
29 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.23
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 18.2
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 63.1
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 3.7
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 11.5
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 2.08
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 123
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。