## 从化区自来水公司第三水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区自来水公司第三水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.68
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.05
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.577
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.39
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.37
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 44
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.7
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 33.8
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.017
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.062
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.23
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 4.7
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.028
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 14
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.42
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 7.63
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 94.1
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.56
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 21.5
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.07
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.68
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 43.5
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.56
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.17
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.486
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.43
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.2
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 65
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.62
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 49.4
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.9
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.017
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.148
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.22
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 7
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.066
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 18.6
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.86
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.32
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 10.8
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 122
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.39
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 31.4
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 2.9
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 62.3
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化骏业自来水厂有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化骏业自来水厂有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.21
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.314
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.32
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.88
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 33
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.56
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 18.2
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.018
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.037
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.23
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.6
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.029
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 58.3
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.52
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 1.59
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 35.1
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 4.33
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 10
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.07
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.35
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 30.4
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州新泉自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.32
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.94
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.668
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.56
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.87
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 39
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.78
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 27.4
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.021
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.06
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.19
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.2
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.035
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.03L
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 2.61
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 7.58
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 438
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.62
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 24.6
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.09
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 3.16
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 197
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化洪记水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化洪记水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.06
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.628
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.48
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.78
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 55
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.7
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 26.3
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.1
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.017
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.065
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.28
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 4.1
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.166
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0996
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.48
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 3.33
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 34
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 37.2
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 17.4
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 8.3
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.83
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 120
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市淼泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.45
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.15
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.445
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.34
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.36
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 51
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.52
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 29.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.8
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.035
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.16
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 0.7
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.096
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 1.34
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.56
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 4.06
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 110
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 42
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 31
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 3.26
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 30.4
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用氯胺作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区鳌头自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区鳌头自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.59
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.97
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.668
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.46
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.03
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 23
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.68
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 15.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.2
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.045
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.07
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.7
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.024
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 4.56
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.39
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 14.2
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 220
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.47
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 26.3
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.45
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 174
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区民康供水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区民康供水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.33
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.27
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.546
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.43
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.48
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 30
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.61
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 16.4
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.8
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.06
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 1.9
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.155
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.11
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.03L
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.26
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 5.49
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 39
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 24.8
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 7.1
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.12
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 33.1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。