## 从化区自来水公司第三水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（2月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区自来水公司第三水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.12
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.58
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.607
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.35
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.74
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 36
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.77
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 22.9
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.4
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.02
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.048
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.23
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.6
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.021
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 21.5
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.35
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 3.65
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 0
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.8
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 7
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.18
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 2.28
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 37.2
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（2月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.19
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.59
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.384
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.36
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.1
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 40
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.87
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 30.2
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.7
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.034
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.068
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.22
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.4
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.057
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 17.6
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.44
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 0.9
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 1.1
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.97
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 11.3
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.65
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 42.3
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化骏业自来水厂有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（2月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化骏业自来水厂有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.11
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.74
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.506
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.32
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.91
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 40
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.76
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 33.2
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.7
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.018
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.039
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.22
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.4
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.009
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 5.63
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 0.92
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 16.9
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.23
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 40.2
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.39
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 59.9
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州新泉自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（2月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.19
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.82
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.304
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.47
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.08
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 26
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.73
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 22
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.5
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.034
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.4
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.032
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 14.6
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 35
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 10.8
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.22
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 6.6
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.24
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 145
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化洪记水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（2月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化洪记水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.15
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.59
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.405
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.4
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.67
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 31
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.82
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 23.1
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.022
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.039
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.29
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.4
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.016
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 11.3
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 2.12
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 6.12
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 9.3
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.18
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 5.6
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.72
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 89.3
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市淼泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（2月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.36
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.55
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.394
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.44
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.42
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 33
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.78
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 25.2
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.18
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 0.6
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.109
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 20.4
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 0.81
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 17.6
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.56
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 16.4
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.12
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 49.6
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用氯胺作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区鳌头自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（2月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区鳌头自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.47
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.54
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.364
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.4
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.31
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 36
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.83
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 30.1
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.5
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.05
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 16.1
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 1.33
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 12.4
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.72
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 33.8
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.48
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 132
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。