## 广州从化城乡自来水有限公司
广州市从化区供水企业出厂水42项常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州从化城乡自来水有限公司
| 指标 | 单位 | 限值
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.004
7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2
13 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.61
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0177
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 0.01 | --
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 0.9 | --
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.7 | --
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | --
20 | 色度 | 度 | 15 | 5
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.2
22 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
23 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 6.5--8.5 | 7.2
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.040
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0045
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0005
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.009
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.39
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.78
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 58
33 | 总硬度 | mg/L | 450 | 21.3
34 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.51
35 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.001
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.058
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.067
39 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤4 | 0.87
40 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.94
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | --
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | --
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 2.按照国家标准检测频率要求，每月公布常规42项指标。数据每月中旬更新。 3.供水范围：从化街口及周边。

## 从化经济开发区自来水有限公司开发区水厂
广州市从化区供水企业出厂水42项常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 从化经济开发区自来水有限公司开发区水厂
| 指标 | 单位 | 限值
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 5
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.004
7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2
13 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.89
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0040
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 0.01 | --
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 0.9 | --
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.7 | --
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | --
20 | 色度 | 度 | 15 | 5
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.2
22 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
23 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 6.5--8.5 | 7.2
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.064
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0065
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0005
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.009
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.18
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.66
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 68
33 | 总硬度 | mg/L | 450 | 24.7
34 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.06
35 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.001
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.044
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.089
39 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤4 | 0.41
40 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.59
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | --
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | --
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 2.按照国家标准检测频率要求，每月公布常规42项指标。数据每月中旬更新。 3.供水范围：从化开发区、太平镇神岗。

## 广州市骏业供水有限公司
广州市从化区供水企业出厂水42项常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市骏业供水有限公司
| 指标 | 单位 | 限值
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.004
7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2
13 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.67
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0091
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 0.01 | --
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 0.9 | --
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.7 | --
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | --
20 | 色度 | 度 | 15 | 5
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.5
22 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
23 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 6.5--8.5 | 7.2
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.040
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0046
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0005
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.009
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.002
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.89
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.83
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 46
33 | 总硬度 | mg/L | 450 | 25.7
34 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.56
35 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.001
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.054
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.066
39 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤4 | 0.59
40 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.78
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | --
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | --
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 2.按照国家标准检测频率要求，每月公布常规42项指标。数据每月中旬更新。 3.供水范围：从化温泉镇。

## 广州新泉自来水公司良口水厂
广州市从化区供水企业出厂水42项常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州新泉自来水公司良口水厂
| 指标 | 单位 | 限值
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.004
7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2
13 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.54
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0081
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 0.01 | --
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 0.9 | --
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.7 | --
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | --
20 | 色度 | 度 | 15 | 5
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.2
22 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
23 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 6.5--8.5 | 7.4
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.068
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0045
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0005
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.009
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.90
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.21
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 67
33 | 总硬度 | mg/L | 450 | 20.9
34 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.69
35 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.001
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.062
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.070
39 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤4 | 0.74
40 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.82
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | --
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | --
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 2.按照国家标准检测频率要求，每月公布常规42项指标。数据每月中旬更新。 3.供水范围：从化良口镇。

## 广州市洪记自来水有限公司
广州市从化区供水企业出厂水42项常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市洪记自来水有限公司
| 指标 | 单位 | 限值
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 15
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.004
7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2
13 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.80
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0168
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 0.01 | --
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 0.9 | --
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.7 | --
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | --
20 | 色度 | 度 | 15 | 5
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.7
22 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
23 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 6.5--8.5 | 7.2
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.312
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0674
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0047
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.009
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.002
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.20
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.24
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 48
33 | 总硬度 | mg/L | 450 | 18.1
34 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.96
35 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.001
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.021
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.054
39 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤4 | 0.65
40 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.73
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | --
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | --
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 2.按照国家标准检测频率要求，每月公布常规42项指标。数据每月中旬更新。 3.供水范围：从化温泉镇。

## 广州市淼泉自来水有限公司
广州市从化区供水企业出厂水42项常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
| 指标 | 单位 | 限值
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.004
7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1
13 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.24
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0169
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 0.01 | --
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 0.9 | --
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.7 | --
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | --
20 | 色度 | 度 | 15 | 5
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.7
22 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
23 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 6.5--8.5 | 7.4
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.075
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0045
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.0005
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.009
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.34
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 0.92
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 52
33 | 总硬度 | mg/L | 450 | 13.1
34 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.82
35 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.001
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.092
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.099
39 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤4 | 0.76
40 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.88
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | --
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | --
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 2.按照国家标准检测频率要求，每月公布常规42项指标。数据每月中旬更新。 3.供水范围：从化吕田镇。

## 从化市鳌头自来水有限公司
广州市从化区供水企业出厂水42项常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 从化市鳌头自来水有限公司
| 指标 | 单位 | 限值
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.004
7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00043
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1
13 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.61
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0050
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 0.01 | --
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 0.9 | --
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.7 | --
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | --
20 | 色度 | 度 | 15 | 5
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.6
22 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
23 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 6.5--8.5 | 7.2
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.123
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0079
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0169
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.009
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.70
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.49
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 50
33 | 总硬度 | mg/L | 450 | 16.9
34 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.85
35 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.001
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.060
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.076
39 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤4 | 0.35
40 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.65
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | --
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | --
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 2.按照国家标准检测频率要求，每月公布常规42项指标。数据每月中旬更新。 3.供水范围：从化鳌头镇。

## 广州市民康供水有限公司
广州市从化区供水企业出厂水42项常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市民康供水有限公司
| 指标 | 单位 | 限值
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.004
7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00018
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2
13 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.02
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0002
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 0.01 | --
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 0.9 | --
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.7 | 0.0771
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | 0.216
20 | 色度 | 度 | 15 | 5
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.5
22 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
23 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 6.5--8.5 | 7.2
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.040
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0084
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0006
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.009
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.001
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.85
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.56
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 59
33 | 总硬度 | mg/L | 450 | 14.9
34 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.67
35 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.001
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.034
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.111
39 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤4 | --
40 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | --
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | --
42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 0.18
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 2.按照国家标准检测频率要求，每月公布常规42项指标。数据每月中旬更新。 3.供水范围：从化鳌头镇民乐。