## 检测结果
检 测 结 果
2023年6月份二次供水水质监测
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
区域 | 编号 | 取样地址 | 取样日期 | 检验 结果 | 供水类型 | 报告编号 | 检验项目 | [8 empty] | 数量(个) | 不合格数(个)
[7 empty] | 浑浊度 | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
标准限值 | [6 empty] | 1NTU | 0.05～2mg/L | 6.5～8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3mg/L | 100CFU/mL | 不应检出
从化区 | 1 | 景业荔都 | 2023-06-15 | 合格 | 二次供水进水 | BGA-CH2300012 | 0.9 | 0.05 | 7.4 | 5 | 0 | 无 | 0.0064 | 未检出 | 未检出 | 7 | 3
| 2 | 景业荔都 | 2023-06-15 | 不合格 | 二次供水出水 | BGA-CH2300013 | 0.9 | 0.03 | 7.4 | 5 | 0 | 无 | 0.0135 | 未检出 | 未检出
| 3 | 荔林春晓轩 | 2023-06-26 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2300014 | 0.7 | 0.08 | 6.8 | 5 | 0 | 无 | 0.122 | 未检出 | 未检出
| 4 | 新光佰德广场 | 2023-06-26 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2300015 | 0.6 | 0.11 | 6.8 | 5 | 0 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 5 | 紫泉流溪湾 | 2023-06-26 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2300016 | 0.5 | 0.08 | 6.8 | 5 | 0 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出
| 6 | 景业荔都 | 2023-06-29 | 不合格 | 二次供水进水 | BYJGA-CH2300007 | 1.1 | 0.03 | 7.4 | 5 | 0 | 无 | 0.0078 | 5 | 未检出
| 7 | 景业荔都 | 2023-06-29 | 不合格 | 二次供水出水 | BYJGA-CH2300008 | 1.8 | 0.02 | 7.4 | 5 | 0 | 无 | 0.0153 | 15 | 未检出